## Slide 1: 경보및 비상벨 수신반(CDMA ) 공용사용 설명서
적용 모델 CDMA SW8-64CH/AB
원 창

## Slide 2: 사 용 설 명 서
개 요 본 기기는 릴레이 접점신호를 수신 받아 채널 별로 경보를 울리고 점등되어 이벤트 입력을 확인 할 수 있는 제품입니다.
특 징 1) 8,16,24,32,40,48,64회로 경보수신기 2) 경보가 발생된 후 각 채널의 램프가 켜져 있어 사고 발생 장소의 확인가능 3) 외부 무 전원 접전출력으로 부가기기를 연동제어 할 수 있음 3. 제 원 1) 전 원 : DC12V 24V 겸용 2) 회 로 구 별 :8-64회로(A,B 접점수용 ) 3) 표 시 기 능 : 경보 발생시 램푸 및 부져음 발생 4) 복 구 기 능 : 채널S/W를 누르면 감시상태로 복귀 5) 경 보 시 간 : 0～350초 6) 사이즈 : 265 X235X72 mm ( 다채널 수신모델일 경우 사이즈 변경 됩니다.)
3. 결선및 조작
1) 8,16,24,32,40,48,64회로 수신기의 단자와 스위치 및 릴레이 접점에서 입력되는 선을 연결합니다.
2)사용을 하고자 하는 채널을 버튼을 누른 후 SECU-ON 버튼을 눌러 SECU-ON 램프 에 녹색LED가 깜빡거리면 정상 경계상태입니다.
3) 릴레이접점 및 센서에서 이벤트 값이 발생하여 수신반에 부저가 울릴 경우 SECU-ON버튼을 눌러서 부져 소리를 정지시킨 후 SECU-ON버튼을 눌러서 경계상태를 유지합니다.
4) 경광등과 램프를 사용 할 경우에는 수신기의 내부회로에 DC 전원 출력단자에 경광등 및 싸이렌을 설치 할 수 있습니다.

## Slide 3
2016년 6월 이전 모델 적용 경보 (CDMA )수신반 단자 구성
알람 시간조정 0초에서 350초
전원IN+
전원IN-
전원IN+
전원IN-
원격 SECU ON
접점입력 선택
접점입력 선택
접점입력 선택
접점입력 선택
접점입력 선택
접점입력 선택
접점입력 선택
접점입력 선택
접점입력 선택
1 .전원은 전원DC12-24V (IN + IN-) 극성주의 연결합니다.
2. 릴레이접접을 S1 -S1부터 S8-S8까지 극성구분은 없습니다.
3. 경광등 및 싸이렌 연결 LAMP + - 구분하여 연결합니다. (12V 24V 용)
4 .COM/NO 외부 릴레이 접점이 필요 할 경우 사용합니다. (VD-130접점연결)
5 . 원격 SECU ON 외부에서 경계및 해제를 할 경우 사용합니다.
A,B접점 전환 스위치
1-8CH 입력 단자
DC출력단자

## Slide 4
경보 (CDMA )수신반 공용 단자 구성
신( 2016년6월이후 ) 모델 적용
ID 설정 0-7
MODE
Msg60. KiMons Master Date
Slave Date
TIME SET
No Nc Setting switch
전원 입력
전원 출력 상시
알람출력
릴레리 출력
공통 com
공통 com
1 2 3 4
5 6 7 8

## Slide 5
경보 (CDMA )수신반 모뎀 연결 구성도
RS485통신연결
채널설정 0-7번
통신용 컨버터
전원 연결 연결
MSG60에서 모뎀에 전원 공급이미지 DC5V
CDMA 모뎀 전원 ON/OFF
ANT 아래쪽 스위치

## Slide 6
경보 수신반 버튼 설명
전체 경계 알람 해제 리셋 버튼
알람 및 입력 표시등
사용유무 표시등
채널 ON/OFF 버튼

## Slide 7
경보 CDMA 수신반 단 자 구 성
전체 경계 알람 해제 리셋 버튼
알람 및 입력 표시등
사용유무 표시등
채널 ON/OFF 버튼